FIȘA TEHNICĂ

Proiector antiex cu LED tip CETEX-2ME

| Cod | RS81188B |
| --- | --- |
| Locul unde se utilizează | Zone cu atmosfera potential exploziva categoria II, zona 2 |
| Tensiunea nominală | 230 V ~ |
| Frecvenţa de alimentare | 50 Hz |
| Puterea nominală | 72 W ± 10 % |
| Factorul de putere (λ) | > 0,95 |
| Distorsiuni armonice totale (Thd) | ≤ 12 % |
| Clasa de protecţie | I |
| Fluxul luminos | min. 6140 lm |
| Temperatura de culoare | 4800…6500 K |
| Indicele de redare al culorii (IRC) | > 70 |
| Dispersor | policarbonat |
| Gradul de protecţie | IP65 |
| Rezistenţa la impact | IK10 |
| Masa netă | max. 3,8 Kg |
| Dimensiuni de gabarit | 378 x 266 x 218 mm |

Clasificare și funcționare conform SR EN 60079-0:2010/ SR EN 60079-15:2006

| Tip de protecție | nA nC conform SR EN 60079-15:2006 |
| --- | --- |
| Zona unde poate funcționa | 2 |
| Grupa Echipamentului | IIA |
| Categoria de echipament | Gc |
| Clasa de temperatură | T4 (max. 135 °C) |
| Temperatura de functionare | -30°C ≤ Tamb ≤ +45°C |

Formă şi dimensiuni de gabarit:

Standarde aplicabile:

SR EN 60079-0:2010

SR EN 60079-15:2006

SR EN 60598-1:2009+A11:2009

SR EN 60598-2-5:2001

SR EN 55015:2007+A1:2008+A2:2009

SR EN 61000-3-2:2006+A1:2010+A2:2010

SR EN 61000-3-3:2009

SR EN 61547:2010